ESM系列手动式PE管封堵器

中文使用说明书

河南易沃克工业设备有限公司

Henan E-Work Industrial Equipment CO.,Ltd.

序  言

尊敬的用户：

您好！衷心的感谢您选购全新的“易沃克”系列产品，我们将把最优质的产品和最完善的服务提供给您。为了使您正确使用该产品，请您在使用本产品之前仔细阅读本说明书全文，特别有关“产品使用注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与工具一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

河南易沃克工业设备有限公司

注意:本公司若对该产品进行改进，恕不另行通知;若参照本说明书也无法操作或有疑问时，请与本公司联系。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

目  录

序言………………………………………………………………1

安全注意事项……………………………………………………3

产品概述…………………………………………………………4

选型说明…………………………………………………………5

产品外形与构成…………………………………………………6

产品操作说明……………………………………………………7

产品日常保养与维护……………………………………………8

联系我们…………………………………………………………9

安全注意事项

在操作使用本机时，请认真阅读使用说明书，特别注意以下安全事项：

在使用该产品进行控压之前，需要进行人员疏通，以防止作业时可能会有逃逸气体对周围人员造成伤害。另外，要考虑到静电发生的可能性及其潜在危险，遵守安全防范措施。有关静电方面的安全防范措施一般包括：

- 要在远离机器吹出气体的地方，单独选择一个钟孔，进行挤压疏通；

- 在管道表面裹上湿抹布/湿带子，或在相关区域内喷洒细气雾将静电引向地面；

- 使挤压疏通工具接地；

- 在使用前，请认真检查挤压疏通工具，确保型号或大小是正确的，且能够正常运作。 并且要对其做适当的调节，以便于做好以后的挤压疏通工作。

产品概述

手动PE管封堵器系列产品是E-WORK生产的一系列可带压封堵PE管道的专业封堵设备。是目前带压封堵效果最佳的产品。该系列封堵器适合2寸PE管到8寸PE管。PE管封堵器系列产品分手动式和液压式两种。ESM4PE及ESM8PE为手动式PE管封堵器，带有两组制动装置，可封堵12种不同壁厚（SDR）的管子。该封堵器采用高强度铝合金机架，重量轻，受力强度大。手柄采用活动式设计，便于狭小空间操作。精密螺纹丝杠使拧紧过程轻松、润滑装置保障操作顺畅并延长工具寿命。另外，该系列封堵器带有制动装置，不会对管子造成过度挤压。

产品适用环境

易燃易爆的环境，禁止噪音区，空间狭小的沟槽，水中。

产品特点

1机构简单，构造合理，无松散零件

2超轻、超强铝合金机身设计，可轻松封堵多种管径的PE管

3最大可封堵8英寸的PE管

4机型分手动式和液压式两种，方便客户选择

选型说明

| 产品型号 | 数量(台） | 实际直径毫米 | 长度 （毫米） | 重量 （公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESM4PE | 1 | 63-125 | 580*460*100 | 17 |
| ESM8PE | 1 | 90-225 | 770*610*110 | 59 |

产品外形与构成

主要部件列表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手柄 | 1 | 7 | 上压紧横梁 | 1 |
| 2 | 旋转丝杆 | 1 | 8 | 定位螺栓 | 2 |
| 3 | 固定螺母 | 2 | 9 | 下压紧横梁 | 1 |
| 4 | 固定横梁 | 1 | 10 | 固定滑杆 | 2 |
| 5 | 联接块 | 2 | 11 | 机械闭锁装置 | 2 |
| 6 | 防挤压锁块 | 4 |  |  |  |

产品操作说明

1.、请遵照所有的安全程序。

2、确定PE管的尺寸和管道壁的厚度,设定对应的防挤压装置，以保护管道不被过度挤压。

3、反向旋转封堵器操作手柄使螺纹杆缓慢上行，使上挤压杠处于合适位置，以确保封堵器能完全卡住待封堵PE管道。

4、拔出定位销，将下挤压杠打开，卡在被封堵的PE管道上。固定定位销，旋转封堵器操作手柄使螺纹杆缓慢下行，进而卡紧PE管道。

5、将封堵器底部抬起摆动一下，使封堵器的上、下挤压杠垂直于PE管管道的表面。

6、将接地的探头插入潮湿的土壤。

7、旋转封堵器操作手柄使螺纹杆缓慢下行，直至封堵器两侧防挤压保护装置与下挤压杠充分接触。

8、将两个底座夹分别固定在两侧，防止被挤压的PE管道松动，造成不必要的损失。

9、封堵完毕后，去掉底座夹；反向旋转封堵器操作手柄使螺纹杆缓慢上行，进而放开被挤压PE管；拔出定位销，打开下挤压杠，移开封堵器。

10、拔出接地探头，将封堵器放置合适位置。

产品日常保养与维护

本产品的维护工作量较少，主要注意进行以下几项工作：

1、	设备在作业施工后应将设备表面擦拭干净，刷涂少许润滑脂，各定位卡销、内外螺纹及有相对转动、滑动的贴合面需用油枪加注轻机油润滑。油脂应符合施工作业地当时的环境条件。

2、	设备在运输、搬运过程中应防止碰撞损坏，应轻提轻放。本机应寸放在干燥通风的库房内。

3、	设备若需拆卸修理时，应在专业人员的指导下进行，避免造成零部件不应有的损坏和机器性能的改变，影响设备的正常使用。

联系我们

河南易沃克工业设备有限公司

地址: 郑州市高新区长椿路11号河南省科技园C区7E栋

24小时技术支持服务电话：0371-86628907

邮编:450000   网址：www.easyworks.com.cn